	
	Základná škola Pavla Marcelyho
Drieňová 16, 821 03 Bratislava




Výzva na predloženie ponuky
na zákazku s nízkou hodnotou

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov na :
                                            
Výmena exteriérového osvetlenia školského areálu

1) Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov: 			Základná škola Pavla Marcelyho
Sídlo:   			Drieňová 16
PSČ :   			821 03 Bratislava
Mesto/obec: 		Bratislava
Štát : 			Slovenská republika
IČO: 			17337631
Kontaktná osoba: 	Mgr. Gabriel Kalna
Telefón: 			+421 2 4363 1774
e-mail : 			zsdrienova@centrum.sk
 
2) Typ zmluvy: 
      Druh zákazky: Zákazka na poskytnutie služby
      Objednávka

3) Miesto a termín dodania:
Miesto: Základná škola Pavla Marcelyho, Drieňová 16, 821 03 Bratislava:
Termín dodania: 30.4.2017

4) Predmet zákazky:
Predmetom zadania je výmena a doplnenie exteriérového osvetlenia areálu školy na ZŠ Pavla Marcelyho, Drieňová 16

4.1. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:	
Predmetom zadania je celková výmena a doplnenie exteriérového osvetlenia areálu  školy za účinnejšie a hospodárnejšie LED svietidlá, ktoré budú pre daný účel vyhovovať aj po stránke farby svetla a farebného podania v súlade s požiadavkami normy STN EN. Zákazka zahŕňa demontáž a ekologickú likvidáciu starého osvetlenia a dodávku a montáž nových svietidiel. Celkovo sa jedná o demontáž 8 svietidiel a dodávku a montáž nových 14 svietidiel.
Elektroinštalačné a montážne práce pozostávajú z: 
· demontáž jestvujúcich svietidiel
· dodávka a montáž nových LED/AS svietidiel 
· odskúšanie a uvedenie do prevádzky
· výmena káblov
Po zrealizovaní diela dodávateľ prevedie v nočných hodinách kontrolné meranie za účasti objednávateľa. Kontrolné meranie má preveriť, či je dosiahnutá predpísaná intenzita osvetlenia v telocvični.


Nové LED svietidlá musia spĺňať nasledujúce technické parametre:
prístrešok
	Typ svetelného zdroja
	LED

	Príkon svietidla / max
	24 W

	Teplota chromatičnosti / max
	4000 K

	Svetelný tok svietidla / min.
	1920 Lm

	Krytie svietidla
	IP44

	Odolnosť proti mechanickému poškodeniu
	IK09

	Predradník
	Elektronický 

	Záruka
	5 rokov

	Výroba
	EU

	Počet svietidiel spolu:
	4  ks



hlavná budova a pavilón B
	Typ svetelného zdroja
	LED

	Príkon svietidla / max
	20 W

	Teplota chromatičnosti / max
	4000 K

	Svetelný tok svietidla / min.
	2000 Lm

	Krytie svietidla
	IP65

	Odolnosť proti mechanickému poškodeniu
	IK07

	Predradník
	Elektronický 

	Záruka
	5 rokov

	Výroba
	EU

	Počet svietidiel spolu:
	7  ks



bočný vchod
	Typ svetelného zdroja
	LED

	Príkon svietidla / max
	50 W

	Teplota chromatičnosti / max
	4000 K

	Svetelný tok svietidla / min.
	5000 Lm

	Krytie svietidla
	IP65

	Odolnosť proti mechanickému poškodeniu
	IK07

	Predradník
	Elektronický 

	Záruka
	5 rokov

	Výroba
	EU

	Počet svietidiel spolu:
	1  ks





osvetlenie chodníka
	Typ svetelného zdroja
	LED

	Príkon svietidla / max
	80 W

	Teplota chromatičnosti / max
	4000 K

	Svetelný tok svietidla / min.
	8000 Lm

	Krytie svietidla
	Asymetrická optika

	Odolnosť proti mechanickému poškodeniu
	IK09

	Predradník
	Elektronický 

	Záruka
	5 rokov

	Výroba
	EU

	Počet svietidiel spolu:
	2 ks



5) Podmienky účasti – požadované doklady odbornej spôsobilosti:
Uchádzač preukáže, že je oprávnený vykonávať práce predložením výpisu z obchodného registra, živnostenského listu

6) Predpokladaná hodnota zákazky :
Do 2.500 € bez DPH to je 3.000 € s DPH
      Hodnotiaci faktor bude konečná cena.

7) Možnosť rozdelenie cenovej ponuky:
Cenovú ponuku nie je možné  rozdeliť. Uchádzač predloží ponuku na dodanie zákazky, tak ako je uvedené v prílohe č. 1 „Návrh na plnenie kritérií“. Cena za predmet musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky.

8) Variantné riešenie:
Variantné riešenia sa nepripúšťajú.

9) Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:
V zmysle bodu 3 tejto výzvy. Najneskôr do 30.4.2017

10) Ohliadka miesta dodania predmetu zákazky
Obhliadku priestorov je možné uskutočniť v škole po telefonickom dohodnutí v čase od 8:00 – 14:00 v pracovné dni. Plán poschodia tvorí prílohu tejto výzvy.

11) Lehota na predkladanie cenových ponúk:
Dňa 22.03.2017 do 12:00 hod.
Ponuku s vyplnenou prílohou č. 1 je potrebné doručiť poštou alebo osobne počas stránkových hodín v zalepenej obálke
Označenie predmetu obálky: „Cenová ponuka – Výmena exteriérového osvetlenia školského areálu“ - neotvárať
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
Cenová ponuka bude obsahovať cenu v EUR s DPH. Ak uchádzač nie je platca DPH túto skutočnosť výrazne vyznačí. Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s prácami na zákazke.


12) Otváranie cenových ponúk:
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 22.03.2017 o 13:00 hod. v riaditeľni školy

13) Zdroj finančných prostriedkov a podmienky financovania
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov zriaďovateľa formou bezhotovostného platobného styku. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Verejný obstarávateľ zálohu neposkytuje.

14) Elektronická aukcia: NIE

15) Kritéria na hodnotenie ponúk
Najnižšia cena  v EUR vrátane DPH za dodávku celej zákazky. Uchádzač predloží ponuku podľa prílohy č. 1. Ponuky budú komisionálne vyhodnotené a na základe vyhodnotenia budú uchádzači informovaný o výsledku mailom 

16) Ďalšie informácie:
16.1. Po úplnom vyhodnotení ponúk verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi   
oznámi, že jeho ponuku prijíma. Objednávku vystaví obstarávateľ  uchádzačovi , ktorý ponúkne najnižšiu celkovú cenu za vypracovanie predmetu zákazky v € vrátane DPH. 
16.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje neprijať neprimerane nízku cenu  a osloví           ďalších uchádzačov v poradí.
16.3 Lehota viazanosti je do 30.04.2017
 Ďalšie informácie poskytne kontaktná osoba uvedená v bode 1. tejto výzvy.

  17) Dôvody pre zrušenie použitého postupu zadávania zákazky 
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 
- nebude predložená ani jedna ponuka, 
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, 
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným minimálnym požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk,
- ponuky prevýšia rozpočtované prostriedky.
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie. 


Prílohy:
1) Návrh na plnenie kritérií




     ............................. 
         riaditeľ školy









                                                                                                                                                 Príloha č. 1
Návrh na plnenie kritérií

             
              Verejný obstarávateľ:
Základná škola Pavla Marcelyho
Drieňová 16
821 03 Bratislava

Názov predmetu zákazky: 	
Projektová dokumentácia a inžinierska činnosť na zateplenie budovy ZŠ Pavla Marcelyho, Drieňová 16
               

Obchodné meno uchádzača, adresa alebo sídlo uchádzača:.........................................

meno a priezvisko zodpovednej osoby: 	.............................................
e-mailová adresa :		                      .............................................
telefonický kontakt:                                      .............................................




Návrh na plnenie kritérií:


	
	Cena bez DPH
	DPH
	Cena s DPH

	Výmena exteriérového osvetlenia školského areálu
	
	
	




Pozn.:  Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s prácami na zákazke.
	Ak uchádzač nie je platca DPH túto skutočnosť výrazne vyznačí.




V ................................., dňa...............

..................................................................................
                                                 Podpis štatutárneho zástupcu, 
 pečiatka
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