	
	
Základná škola Pavla Marcelyho
Drieňová 16, 821 03 Bratislava





VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY

na zadanie zákazky podľa § 9ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplneníniektorých zákonov na:

Výmena interiérového osvetlenia telocvične


1) Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov: Základná škola Pavla Marcelyho
Sídlo:   Drieňová 16
PSČ :   821 03 Bratislava
Mesto/obec: Bratislava
Štát : Slovenská republika
IČO: 17337631
Kontaktná osoba: Mgr. Gabriel Kalna
Telefón: +421 2 4363 1774
e-mail : zsdrienova@centrum.sk

2) Typ zmluvy:
Objednávka

3) Miesto:
Základná škola Pavla Marcelyho

Drieňová 16
821 03 Bratislava


4) Predmet zákazky:
Predmetom zadania je výmena interiérového osvetlenia telocvične školy na ZŠ Pavla Marcelyho, Drieňová 16

4.1. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:	
Predmetom zadania je celková výmena interiérového osvetlenia telocvične školy za účinnejšie a hospodárnejšie LED svietidlá, ktoré budú pre daný účel vyhovovať aj po stránke farby svetla a farebného podania v súlade s požiadavkami normy STN EN 12193 (osvetlenie športovísk). Zákazka zahŕňa demontáž a ekologickú likvidáciu starého osvetlenia a dodávku a montáž nových svietidiel. Celkovo sa jedná o demontáž 10 svietidiel a dodávku a montáž nových 12 svietidiel.
Elektroinštalačné práce pozostávajú z: 
· demontáž jestvujúcich svietidiel
· dodávka a montáž nových LED svietidiel 
· odskúšanie a uvedenie do prevádzky
Po zrealizovaní diela dodávateľ prevedie v nočných hodinách kontrolné meranie za účasti objednávateľa. Kontrolné meranie má preveriť, či je dosiahnutá predpísaná intenzita osvetlenia v telocvični.
Nové LED svietidlá musia spĺňať nasledujúce technické parametre:
	Typ svetelného zdroja
	LED

	Príkon svietidla / max
	140 W

	Teplota chromatičnosti / max
	4000 K

	Index podanie farieb / min.
	80 Ra

	Svetelný tok svietidla / min.
	15 000 Lm

	Merný výkon svietidla / min.
	109 Lm/W

	Krytie svietidla
	IP66

	Odolnosť proti mechanickému poškodeniu
	IK09

	Predradník
	Elektronický 

	Záruka
	5 rokov

	Výroba
	EU

	Počet svietidiel spolu:
	12 ks



Obhliadku priestorov je možné uskutočniť v škole po telefonickom dohodnutí v čase od 8:00 – 14:00 v pracovné dni.

5) Možnosť rozdelenie cenovej ponuky:
Cenovú ponuku nie je možné rozdeliť

6) Predpokladaná hodnota celej zákazky v EUR s DPH:
 Max do 6 300€.

7) Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:
Do 1 mesiaca od podpisu objednávky. Najneskôr do 31.7.2015

8) Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:
Dňa 19.6.2015   do 12:00 hod.
Ponuku doručiť e-mailom na adresu uvedenú v bode 1 tejto výzvy, alebo osobne  na tú istú adresu.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
Cenová ponuka bude obsahovaťcenu v EUR s DPH.   

9) Zdroj finančných prostriedkov a podmienky financovania
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov obstarávateľa formou bezhotovostného platobného styku. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia. Verejný obstarávateľ zálohu neposkytuje.

10) Požadované doklady
Doklad o oprávnení dodávať službu

11) Kritéria na hodnotenie ponúk
1.	kritérium - najnižšia cena predmetu zákazky – 50%
2.	kritérium - najnižšia spotreba elektrickej energie pri svietení 1500 hod./rok – 50%
Ponuky budú komisionálne vyhodnotené a na základe vyhodnotenia budú uchádzači vyzvaní k predloženiu nových cenových ponúk v elektronickej aukcii.

12) Ďalšie informácie:
Ďalšie informácie poskytne kontaktná osoba uvedená v bode 1 tejto výzvy.

Príloha:
Návrh na plnenie kritérií


Príloha

Návrh na plnenie kritérií

              Verejný obstarávateľ:
Mestská časť Bratislava - Ružinov
Mierová ul.21
827 05 Bratislava

Názov predmetu zákazky: Výmena interiérového osvetlenia telocvične školy

Obchodné meno, adresa alebo sídlo uchádzača:






Cena s DPH v €:
Cena za zákazku spolu : ..............









V...................................... dňa...................
				




	...................................................................................
Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača, pečiatka










